## 封面
工程量清单汇总表
建设单位： | 中机中联工程有限公司
工程名称： | 中机中联B栋研发楼提档升级工程消防水电、智能化、防排烟工程
合同不含增值税总价A： | （小写） | 0
（大写）
增值税税率： |  | 3%
增值税总价： | （小写） | 0
（大写）
合同含增值税总价B： | （小写） | 0
（大写）
投 标 人： |  |  | (单位签字盖章)
法定代表人或其授权人： |  |  | (签字盖章)
编制时间：

## 消防水电
工程量清单
工程名称：中机中联B栋研发楼提档升级工程-消防水电工程
序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（不含税） | 综合合价
1 | 消防 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:消防 感温探测器【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求 3.类型:点型 含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 18
2 | 消防 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:消防 感烟探测器【甲供】 2.规格:JTY-GD-JBF5100 3.类型:点型 含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 477
3 | 消防 启停按钮 | [项目特征] 1.名称:消防 启停按钮【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 8
4 | 消防 手动火灾报警按钮(带总线式消防电话插孔) | [项目特征] 1.名称:消防 手动火灾报警按钮(带总线式消防电话插孔)【甲供】 2.规格:J-SAP-JBF4121B-P，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 81
5 | 消防 手动转换按钮 | [项目特征] 1.名称:消防 手动转换按钮【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 8
6 | 消防 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消防 消火栓按钮【甲供】 2.规格:JBF4123B，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 87
7 | 消防 远程手控盒（防排烟用） | [项目特征] 1.名称:消防 远程手控盒（防排烟用）【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 28
8 | 消防 气体灭火放气指示灯 | [项目特征] 1.名称:消防 气体灭火放气指示灯【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
9 | 消防 火灾声光警报器 | [项目特征] 1.名称:消防 火灾声光警报器【甲供】 2.规格:JBF4372E2，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 87
10 | 消防 总线式消防电话分机 | [项目特征] 1.名称:总线式消防电话分机【甲供】 2.规格:HY5716B 3.安装方式:壁装，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 12
11 | 消防 火灾应急广播扬声器 | [项目特征] 1.名称:消防 火灾应急广播扬声器【甲供】 2.功率:GRT3XA-01(暗装)/GRT3XM-01(明装) 3W 3.安装方式:吸顶安装，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 155
12 | 消防 单输入单输出模块 | [项目特征] 1.名称:消防 单输入单输出模块【甲供】 2.规格:JBF5141 3.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 121
13 | 消防 单输入模块 | [项目特征] 1.名称:消防 单输入模块【甲供】 2.规格:JBF5131 3.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 56
14 | 消防 模块箱 | [项目特征] 1.名称:消防 模块箱【甲供】 2.规格:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 4
15 | 消防 总线广播模块 | [项目特征] 1.名称:消防 总线广播模块【甲供】 2.规格:JBF4143 3.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18
16 | 消防 总线短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:消防 总线短路隔离器【甲供】 2.规格:JBF4171 3.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 60
17 | 消防 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:消防 接线端子箱【甲供】 2.规格:JBF-11A/X(20、40、60位) 3.输出形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18
18 | 消防 电动闭门器（常开门，带信号反馈） | [项目特征] 1.名称:消防 电动闭门器（常开门，带信号反馈）【甲供】 2.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 64
19 | 消防 门磁开关（常闭门，带信号反馈） | [项目特征] 1.名称:消防 门磁开关（常闭门，带信号反馈）【甲供】 2.输出形式:满足设计及规范要求，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 84
20 | 旁通阀控制箱 | [项目特征] 1.名称:旁通阀控制箱【甲供】 2.输出形式:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
21 | 消防 区域显示器 | [项目特征] 1.线制:满足设计及规范要求 2.名称:消防 区域显示器【甲供】 3.安装方式:壁装 4.显示器类型:满足设计及规范要求，含底座 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 17
22 | 压力传感器 | [项目特征] 1.名称:压力传感器【甲供】 2.规格:详设计，含底座 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 50
23 | 钢制 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒【甲供】 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 5.其他参数:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1268
24 | 自动泄压装置 WLZX-013 | [项目特征] 1.名称:自动泄压装置【甲供】 2.型号:WLZX-013 3.规格:700*340 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.窗安装 | 个 | 4
25 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置 | [项目特征] 1.介质、类型:七氟丙烷柜式自动灭火装置【甲供】 2.型号、规格:V=80L G=80kg/瓶 3.气体增压设计要求:满足设计及规范要求 4.附件:七氟丙烷药剂 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.贮存装置安装 2.系统组件安装 3.气体增压 4.附件采购及安装 | 套 | 10
26 | 气体灭火系统装置调试 | [项目特征] 1.试验容器规格:80L 2.气体试喷:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 3.气体试喷 | 组 | 1
27 | 气体灭火控制盘 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制盘【甲供】 2.输出形式:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
28 | 应急照明控制主机 带图形显示装置 | [项目特征] 1.名称:应急照明控制主机 带图形显示装置【甲供】 2.规格:HZ-C-100W 3.安装方式:立柜式安装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
29 | 消防电源监控主机 | [项目特征] 1.规格、线制:WPFPS-B-128 2.名称:消防电源监控主机【甲供】 3.安装方式:壁装 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
30 | 电气火灾监控主机 | [项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机.【甲供】 2.规格、线制:WEFPS-B128 3.安装方式:壁装 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
31 | 防火门监控主机 | [项目特征] 1.名称:防火门监控主机【甲供】 2.规格、线制:F3160 3.安装方式:壁装 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
32 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-7×1.0 | [项目特征] 1.名称:控制电缆【甲供】 2.型号:WDZBN-KYJY-2×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 47.62
33 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-3×1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆【甲供】 2.型号:WDZBN-KYJY-2×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1616.6
34 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆【甲供】 2.型号:WDZBN-KYJY-2×1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 176.82
35 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:暗配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔、及涂刷必要的防火涂料 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 2579.3
36 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔、及涂刷必要的防火涂料 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 8522.27
37 | 配线 WDZCN-RYJS-B1-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 254.57
38 | 配线 WDZCN-BYJR-B1-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJR-B1-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 145.2
39 | 配线 WDZBN-RYSP-B1-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1300.75
40 | 配线 WDZBN-RYJS-B1-2×2.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 781.62
41 | 配线 WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 9361.22
42 | 配线 WDZBN-BYJR-B1-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJR-B1-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4499.32
43 | 配线 WDZBN-BYJR-B1-4 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZBN-BYJR-B1-4 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 432.6
44 | 配线 WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZBN-RYJS-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 995.7
45 | 配线 WDZBN-RYSP-B1-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZBN-RYSP-B1-2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 216.3
46 | 配线 WDZBN-RYJS-B1-2×2.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZBN-RYJS-B1-2×2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 216.3
47 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:2000点以下 2.线制:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
48 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽尺寸:50*50以下 2.封填:回填修补至剔槽前状态 3.剔槽部位:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.剔槽 2.修补 3.封填 | m | 1145.7
49 | 镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100（含管件）【甲供】 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 209.2
50 | 镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65（含管件）【甲供】 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 30.17
51 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:型钢【甲供】 2.管架形式:一般钢结构 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 198.24
52 | 钢套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管【甲供】 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 40
53 | 防水套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:防水套管【甲供】 2.材质:钢套管 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
54 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:调和漆【甲供】 2.涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆2遍 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 82.05
55 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆【甲供】 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、调和漆2遍 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 198.24
56 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表【甲供】 2.调试要求:满足设计及规范要求 3.脱脂要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 1
57 | 自动排气阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀【甲供】 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
58 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀【甲供】 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.附件:卡箍法兰等附属配件 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
59 | 闸阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀【甲供】 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.附件:卡箍法兰等附属配件 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
60 | 止回阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:止回阀【甲供】 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.附件:卡箍法兰等附属配件 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
61 | 流量开关 DN100 | [项目特征] 1.类型:流量开关【甲供】 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.附件:卡箍法兰等附属配件 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
62 | 减压稳压消火栓 SNW65-Ⅲ型 | [项目特征] 1.名称:减压稳压消火栓 SNW65-Ⅲ型【甲供】 2.安装方式:明装 3.型号、规格:减压稳压消火栓 SNW65-Ⅲ型 4.附件材质、规格:甲型箱 SG24B65Z-J 1000×700×240 箱内配置SNW65减压稳压消火栓一个,DN65mm,L25m长内衬里消防水带一条, 19mm水枪一支; 消防软管卷盘一套(L30m长软管卷盘JPS1.6-19一盘, 6～ 9mm小水枪一支)，以及消防报警按钮和指示灯各一个 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 30
63 | 普通消火栓 SNW65型 | [项目特征] 1.名称:普通消火栓 SNW65型【甲供】 2.安装方式:明装 3.型号、规格:普通消火栓 SNW65型 4.附件材质、规格:甲型箱 SG24B65Z-J 1000×700×240 箱内配置SNW65减压稳压消火栓一个,DN65mm,L25m长内衬里消防水带一条, 19mm水枪一支;以及消防报警按钮和指示灯各一个 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 4
64 | 普通消火栓兼屋顶试验消火栓【兼做屋顶试验消火栓】 | [项目特征] 1.名称:普通消火栓【甲供】 2.安装方式:明装 3.型号、规格:普通消火栓兼屋顶试验消火栓【兼做屋顶试验消火栓】 4.附件材质、规格:甲型单栓室内消火栓箱 800 x 650 x 240 箱内配置SNW65减压稳压消火栓一个,DN65mm,L25m长内衬里消防水带一条, 19mm水枪一支;以及消防报警按钮和指示灯各一个 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1
65 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | [项目特征] 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器【甲供】 2.规格、型号:MF/ABC4手提式 3.安装方式:放置式 4.附件:含灭火器箱，一组为一箱两灭火器 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.设置 | 组 | 92
66 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:35 2.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 35
67 | 管道拆除 DN25 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 423.82
68 | 管道拆除 DN32 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2.95
69 | 管道拆除 DN40 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 69.13
70 | 管道拆除 DN50 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 13.26
71 | 管道拆除 DN80 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 24.33
72 | 管道拆除 DN100 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:管件、阀门等 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 9.94
73 | 喷头拆除 | [项目特征] 1.拆除高度:综合考虑 2.物料种类:喷头 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 219
74 | 热浸镀锌加厚钢管 DN25 | [项目特征] 1.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 620.96
75 | 热浸镀锌加厚钢管 DN32 | [项目特征] 1.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 23.3
76 | 热浸镀锌加厚钢管 DN40 | [项目特征] 1.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 21.43
77 | 热浸镀锌加厚钢管 DN50 | [项目特征] 1.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 5.44
78 | 热浸镀锌加厚钢管 DN80 | [项目特征] 1.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 9.41
79 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.名称:热浸镀锌加厚钢管（含管件）【甲供】 3.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 11.41
80 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:型钢【甲供】 2.管架形式:一般钢结构 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 113.67
81 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:调和漆【甲供】 2.涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆2遍 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 79.39
82 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆【甲供】 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、调和漆2遍 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 113.67
83 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.名称:水喷淋(雾)喷头【甲供】 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:DN15 68°K80 4.连接形式:螺纹连接 5.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 290
84 | 报警阀组 DN150 | [项目特征] 1.名称:报警阀组【甲供】 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 2
85 | 报警阀组拆除 DN150 | [项目特征] 1.名称:报警阀组拆除【甲供】 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 2
86 | 末端试水装置 DN25 | [项目特征] 1.名称:末端试水装置 DN25【甲供】 2.规格:DN25 3.组装形式:详设计 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 2
87 | 末端试水阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:末端试水阀【甲供】 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
88 | 机械钻孔楼板 150 | [项目特征] 1.钻孔大小:125 2.钻孔材质:楼板等 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.钻孔 2.扬尘 3.修补 | 个 | 40
89 | 安全文明施工费 |  | 元 |  |  | 0
90 | 不含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0
91 | 增值税税金 | 3% | 元 |  |  | 0
92 | 含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0

## 智能化
工程量清单
工程名称：中机中联B栋研发楼提档升级工程-智能化工程
序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（不含税） | 综合合价
1 | 配管 JDG20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 1165.74
2 | 配管 JDG20 暗配 | [项目特征] 1.名称:配管（管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:暗配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 924
3 | 槽式桥架 300*100 | [项目特征] 1.名称:桥架（支架）【甲供】 2.规格:300*100 3.类型:槽式桥架 4.附件:含三通弯头直通等配套部件 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.耐火及防火要求:满足设计及规范要求 7.封堵要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 3.防火涂料 4.防火封堵 | m | 236.81
4 | 槽式桥架 200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架（支架）【甲供】 2.规格:200*100 3.类型:槽式桥架 4.附件:含三通弯头直通等配套部件 5.封堵要求:满足设计及规范要求 6.耐火及防火要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 3.防火涂料 4.防火封堵 | m | 451.14
5 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒【甲供】 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 280
6 | 支吊架制作安装 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架【甲供】 2.材质:型钢 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1155.5
7 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机【甲供】 2.规格:1 、交换容量≥ 336Gbps ； POE 供电 2 、包转发率≥ 126Mpps 3 个 、接口≥ 24 10/100/1000BASE-T 以太网端口， 4 个万兆 SFP+ （含≥ 2个万兆光模块） 4 、堆叠线缆、光纤跳线等辅件按需配置 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
8 | 24口交换机 | [项目特征] 1.名称:24口交换机【甲供】 2.规格:1 、交换容量≥ 336Gbps 2 、包转发率≥ 126Mpps 3 、接口≥ 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口， 4 个万兆 SFP+ （含≥ 2个万兆光模块） 4 、堆叠线缆、光纤跳线等辅件按需配置 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 15
9 | 48口交换机 | [项目特征] 1.名称:48口交换机【甲供】 2.规格:1 、交换容量≥ 432Gbps 2 、包转发率≥ 166Mpps 3 48 个 10/100/1000BASE-T 、接口≥ 以太网端口， 4 个万兆 SFP+ （含≥ 2个万兆光模块） 4 、堆叠线缆、光纤跳线等辅件按需配置 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
10 | 42U机柜 | [项目特征] 1.名称:42U机柜【甲供】 2.材质:综合考虑 3.规格:600*600*42U ，高密度六角网孔 ( 前后双开门），配 2 口 PDU 万用插口， PDU 带工业连接器 , 自带 2 根理线槽，含配件 。 4.安装方式:落地 5.附件:含PDU 32A 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 16
11 | UTP CAT6 管内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.配件:含水晶头 4.敷设方式:管内敷设 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2959.86
12 | UTP CAT6 桥架内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.配件:含水晶头 4.敷设方式:桥架内敷设 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 10085.67
13 | 12芯室内多模光缆 | [项目特征] 1.名称:12芯室内多模光缆【甲供】 2.位置:室内 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 4672.32
14 | 六类网络跳线 1米 | [项目特征] 1.名称:六类网络跳线【甲供】 2.规格:1米 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 304
15 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线【甲供】 2.类别:多模(LC-LC) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 17
16 | 24口六类网络配线架 | [项目特征] 1.名称:六类网络配线架【甲供】 2.规格:24口 3.配件:含法兰、模块 4.容量:非金属结构；低烟无卤素 LSOH 外护套；多模。 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 33
17 | 24口光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架【甲供】 2.规格:满配LC法兰盘，RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线 接线端子类型： IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4 ～0.6mm 3.配件:含法兰、模块 4.位置:室内 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 32
18 | 弱电 信息插座TO | [项目特征] 1.名称:弱电 信息插座TO【甲供】 2.面板规格参数:面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 含模块 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.底盒安装 2.端接模块 3.面板安装 4.调试 | 个 | 75
19 | 弱电 双口信息插座TPO | [项目特征] 1.名称:弱电 双口信息插座TPO【甲供】 2.面板规格参数:面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 含模块 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.底盒安装 2.端接模块 3.面板安装 4.调试 | 个 | 205
20 | 高密AP | [项目特征] 1.名称:高密AP【甲供】 2.规格:支持 2.4GHz/5GHz 双频段，支持 WIFI6 协议 s ，以太网接口：≥ 1 个 100/1000M/2.5G 电口，≥ 1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电； 3.安装方式:吸顶安装 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2
21 | 无线接入点 | [项目特征] 1.名称:无线接入点【甲供】 2.规格:支持 2.4GHz/5GHz 双频段，支持 WIFI6 协议 s ，以太网接口：≥ 1 个 100/1000M/2.5G 电口，≥ 1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电； 3.安装方式:吸顶安装 4.底盒材质、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 19
22 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.名称:光纤熔接【甲供】 2.方法:多模 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 768
23 | 1U理线架 | [项目特征] 1.名称:理线架【甲供】 2.规格:1U 3.安装方式:固定式 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 33
24 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽尺寸:50*50以下 2.封填:回填修补至剔槽前状态 3.剔槽部位:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.剔槽 2.修补 3.封填 | m | 924
25 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆【甲供】 3.结构类型:满足设计及规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍+调和漆2遍 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1155.5
26 | 配管 JDG20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 623.57
27 | 电源线 RVV3*4 | [项目特征] 1.1名称:电源线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RVV3*4 4.V:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 3233.74
28 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机【甲供】 2.规格:1 、交换容量≥ 336Gbps ； POE 供电 2 、包转发率≥ 126Mpps 3 个 、接口≥ 24 10/100/1000BASE-T 以太网端口， 4 个万兆 SFP+ （含≥ 2个万兆光模块） 4 、堆叠线缆、光纤跳线等辅件按需配置 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 8
29 | 24口交换机 | [项目特征] 1.名称:24口交换机【甲供】 2.规格:1 、交换容量≥ 336Gbps 2 、包转发率≥ 126Mpps 3 、接口≥ 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口， 4 个万兆 SFP+ （含≥ 2个万兆光模块） 4 、堆叠线缆、光纤跳线等辅件按需配置 3.功能调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 14
30 | UTP CAT6 管内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.配件:含水晶头 4.敷设方式:管内敷设 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 623.57
31 | UTP CAT6 桥架内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.配件:含水晶头 4.敷设方式:桥架内敷设 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 4755.25
32 | 六类网络跳线 1米 | [项目特征] 1.名称:六类网络跳线【甲供】 2.规格:1米 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 171
33 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线【甲供】 2.类别:多模(LC-LC) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 23
34 | 24口配线架 | [项目特征] 1.名称:24口配线架【甲供】 2.规格:非金属结构；低烟无卤素 LSOH 外护套；多模。 3.配件:含法兰、模块 4.位置:室内 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 37
35 | 1U理线架 | [项目特征] 1.名称:理线架【甲供】 2.规格:1U 3.安装方式:固定式 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 16
36 | 16路高清解码器 | [项目特征] 1.名称:16路高清解码器【甲供】 2.安装方式:机柜内安装 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
37 | 32路监控存储NVR | [项目特征] 1.名称:32路监控存储NVR【甲供】 2.规格:256Mbps 接入带宽 ,2 个千兆网口 ( 不可扩展 ) ； 3U 机架式单 控制器、冗余电源、支持 SATA 硬盘； 64 位多核处理器、 4GB 缓存（可扩展至 8G ） 16 盘位 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5
38 | 无线网桥 | [项目特征] 1.名称:无线网桥【甲供】 2.规格:无线传输，传输距离不小于 100m 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
39 | 400W半球彩色摄像机 | [项目特征] 1.名称:400W半球彩色摄像机【甲供】 2.主要规格及参数:400 1/3" ICR CMOS 万 日夜型半球型网络摄像机 补光灯类型:红外灯 防补光过曝:支持 最大图像尺寸:1920×1080 视频压缩标准:主码流： H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS,SMB/CIFS均支持） 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 3.附件:含支架 4.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 5.调试要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 83
40 | 400W半球彩色摄像机 带声音采集 | [项目特征] 1.名称:400W半球彩色摄像机【甲供】 2.主要规格及参数:400 1/3" ICR CMOS 万 日夜型半球型网络摄像机 补光灯类型:红外灯 防补光过曝:支持 最大图像尺寸:1920×1080 视频压缩标准:主码流： H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS,SMB/CIFS均支持） 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口【带拾音功能】 3.附件:含支架 4.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 5.调试要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
41 | 电梯摄像机 | [项目特征] 1.名称:400W半球彩色摄像机【甲供】 2.主要规格及参数:400 1/3" ICR CMOS 万 日夜型半球型网络摄像机 补光灯类型:红外灯 防补光过曝:支持 最大图像尺寸:1920×1080 视频压缩标准:主码流： H.265/H.264 网络存储:支持NAS（NFS,SMB/CIFS均支持） 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口【带拾音功能】 3.附件:含支架 4.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 5.调试要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
42 | 配管 JDG20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1512.21
43 | 配管 JDG25 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG25 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 382.48
44 | 配管 JDG20 暗配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 420
45 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒【甲供】 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 340
46 | RVV2*1.5 桥架内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RVV2*1.5 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 180
47 | 电源线 RVV-4*0.75mm2 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-4*0.75mm2 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 679.94
48 | 电源线 RVV-4*0.75mm2 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RVV-4*0.75mm2 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1403.79
49 | 信号线 RVV2*0.5 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*0.5 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1063.27
50 | 信号线 RVV2*0.5 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RVV2*0.5 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 2807.58
51 | 信号线 RVVP6*0.5 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP6*0.5 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 571.48
52 | 信号线 RVVP6*0.5 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RVVP6*0.5 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1403.79
53 | UTP CAT6 桥架内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:桥架内敷设 4.配件:含水晶头 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 180
54 | 刷卡机 | [项目特征] 1.名称:刷卡机【甲供】 2.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 3.调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 90
55 | 双门控制器 | [项目特征] 1.名称:双门控制器【甲供】 2.规格:处理器： 32 位处理器 管控门数： 2 门 通讯方式：上行 TCP/IP 、 RS485 读卡器接口： RS485 和 Wiegand 双通讯接口 存储容量： 10 万张卡和 30 万记录存储 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 45
56 | 双门磁力锁 | [项目特征] 1.名称:双门磁力锁【甲供】 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银。 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状 态）； 支持锁状态侦测信号 ( 门磁 ) 输出 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 4.调试要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 13
57 | 单门磁力锁 | [项目特征] 1.名称:单门磁力锁【甲供】 2.规格:锁体主体颜色为：氧化银。 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状 态）； 支持锁状态侦测信号 ( 门磁 ) 输出 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 4.调试要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 53
58 | 出门按钮 | [项目特征] 1.名称:出门按钮【甲供】 2.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 83
59 | 紧急破玻按钮 | [项目特征] 1.名称:紧急破玻按钮【甲供】 2.功能:满足设计规范及业主技术标准相关要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 56
60 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽尺寸:50*50以下 2.封填:回填修补至剔槽前状态 3.剔槽部位:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.剔槽 2.修补 3.封填 | m | 420
61 | 配管 JDG20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 117.14
62 | 配管 JDG20 暗配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:暗配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 48.3
63 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒【甲供】 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
64 | RVV 4*0.75 管内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV 4*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 153
65 | RVV 4*0.75 桥架内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV 4*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 374.5
66 | 配线 RYY3*1.0 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:RYY3*1.0 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 16.8
67 | 配线 WDZ-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZ-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2160
68 | UTP CAT6 管内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:管内敷设 4.配件:含水晶头 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 12.44
69 | UTP CAT6 桥架内敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线【甲供】 2.规格:UTP CAT6 3.配件:含水晶头 4.敷设方式:桥架内敷设 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 43.4
70 | 六类网络跳线 1米 | [项目特征] 1.名称:六类网络跳线【甲供】 2.规格:1米 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4
71 | RJ45-RJ45跳线 | [项目特征] 1.名称:RJ45-RJ45跳线【甲供】 2.规格:1米 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4
72 | 24口配线架 | [项目特征] 1.名称:24口配线架【甲供】 2.配件:含法兰、模块 3.位置:室内 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 4
73 | 能耗监测数据采集模块 | [项目特征] 1.名称:能耗监测数据采集模块【甲供】 2.控制点数量:满足设计及规范要求 3.调试要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 | 台 | 4
74 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽尺寸:50*50以下 2.封填:回填修补至剔槽前状态 3.剔槽部位:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.剔槽 2.修补 3.封填 | m | 48.3
75 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内配线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3139.9
76 | 12芯室内多模光缆 | [项目特征] 1.名称:12芯室内多模光缆【甲供】 2.位置:室内 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 3139.9
77 | 六类网络跳线 1米 | [项目特征] 1.名称:六类网络跳线【甲供】 2.规格:1米 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 17
78 | 200w/IP网络功放 | [项目特征] 1.名称:IP网络功放【甲供】 2.规格:200W 3.安装方式:机柜内安装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 17
79 | 强切模块 | [项目特征] 1.名称:强切模块【甲供】 2.输出形式:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 17
80 | 配管 JDG20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:明配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 496.8
81 | 配管 JDG20 暗配 | [项目特征] 1.名称:配管（含管件）【甲供】 2.材质:JDG20 3.敷设方式:暗配 4.附属:含穿楼板等必要的钻孔 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 233.1
82 | RVV 4*0.75 管内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV 4*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 729.9
83 | RVV 4*0.75 桥架内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV 4*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 373.18
84 | RVV 2*0.75 管内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV 2*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 729.9
85 | RVV 2*0.75 桥架内敷设 | [项目特征] 1.1名称:配线【甲供】 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV 2*0.75 4.配线部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.配线 | m | 373.18
86 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽尺寸:50*50以下 2.封填:回填修补至剔槽前状态 3.剔槽部位:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.剔槽 2.修补 3.封填 | m | 233.1
87 | 光纤测试 | [项目特征] 1.测试类别:光纤【甲供】 2.测试内容:链路测试 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 32
88 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线【甲供】 2.测试内容:链路测试 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 672
89 | 弱电系统整体统试运行及调试 | [项目特征] 1.名称:弱电系统整体统试运行及调试 2.类别:综合 3.用户数:综合 [工作内容] 1.试运行 | 系统 | 1
90 | 安全文明施工费 |  | 元 |  |  | 0
91 | 不含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0
92 | 增值税税金 | 3% | 元 |  |  | 0
93 | 含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0

## 防排烟
工程量清单
工程名称：中机中联B栋研发楼提档升级工程-通风防排烟工程
序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（不含税） | 综合合价
1 | 斜流风机 GXF-10A 吊装 | [项目特征] 1.名称:斜流风机 GXF-10A 吊装【甲供】 2.规格:L=25000m3/h,P=730Pa,N=7.5kW n=960rpm，噪声：86dB(A)，重量：290kg 3.减振底座形式、数量:橡胶 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
2 | 管道斜流风机 SJG-3.5F 吊装 | [项目特征] 1.名称:管道斜流风机 SJG-3.5F 吊装【甲供】 2.规格:L=2000m3/h,P=250Pa,N=0.55kW n=1450rpm，噪声：61dB(A)，重量：45kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
3 | 管道斜流风机 SJG-4F 吊装 | [项目特征] 1.名称:管道斜流风机 SJG-4F 吊装【甲供】 2.规格:L=3400m3/h,P=250Pa,N=0.75kW n=960rpm，噪声：61dB(A)，重量：70kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
4 | 轴流风机 SZF-6D 吊装 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 SZF-6D 吊装【甲供】 2.规格:L=13400m3/h,P=320Pa,N=2.2kW n=1450rpm，噪声：86dB(A)，重量：79kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
5 | 轴流风机 SZF-8E 吊装 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 SZF-8E 吊装【甲供】 2.规格:L=26500m3/h,P=615Pa,N=7.5kW n=1450rpm，噪声：87dB(A)，重量：163kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
6 | 轴流风机 SZF-9E 落地 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 SZF-9E 落地【甲供】 2.规格:L=36000m3/h,P=870Pa,N=15.0kW n=1450rpm，噪声：92dB(A)，重量：309kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
7 | 轴流风机 SZF-14E 落地 | [项目特征] 1.名称:轴流风机 SZF-14E 落地【甲供】 2.规格:L=88500m3/h,P=840Pa,N=30.0kW n=960rpm，噪声：96dB(A)，重量：630kg 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.电机接线:满足设计及规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.拆装检查要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
8 | 天花板管道式排气扇 | [项目特征] 1.名称:天花板管道式排气扇【甲供】 2.型号:400CMH,全压160Pa,60W,42dB(A),单相 3.电机接线:满足设计及规范要求 4.安装方式:吸顶安装 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 26
9 | 隔墙壁式排气扇 | [项目特征] 1.名称:隔墙壁式排气扇【甲供】 2.型号:288CMH,24W,37dB(A),单相 3.电机接线:满足设计及规范要求 4.安装方式:墙壁式安装 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 16
10 | 镀锌薄钢板 δ=0.75 D≤320mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D≤320mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 18.5
11 | 镀锌薄钢板 δ=1 D≤630mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D≤630mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 4.35
12 | 镀锌薄钢板 δ=1 D≤1000mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D≤1000mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 19.7
13 | 镀锌薄钢板 δ=1.2 D≤1500mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D≤1500mm 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.v:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 11.5
14 | 镀锌薄钢板 δ=0.75 B≤320mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320mm 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 27.07
15 | 镀锌薄钢板 δ=1 B≤630mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤630mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 264.4
16 | 镀锌薄钢板 δ=1 B≤1000mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤1000mm 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 386.97
17 | 镀锌薄钢板 δ=1.2 B≤1500mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤1500mm 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 525.64
18 | 镀锌薄钢板 δ=1.5 B≤4000mm | [项目特征] 1.名称:风管（管件）【甲供】 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤4000mm 5.板材厚度:1.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 358.04
19 | 70℃排烟防火阀 500×500 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:500×500 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
20 | 70℃排烟防火阀 500×630 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:500×630 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
21 | 70℃排烟防火阀 630×200 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:630×200 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 60
22 | 70℃排烟防火阀 630×800 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:630×800 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
23 | 70℃排烟防火阀 700×200 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:700×200 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
24 | 70℃排烟防火阀 700×350 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:700×350 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
25 | 70℃排烟防火阀 800×230 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:800×230 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3
26 | 70℃排烟防火阀 800×1000 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:800×1000 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
27 | 70℃排烟防火阀 900×630 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:900×630 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4
28 | 70℃排烟防火阀 1400×1400 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:1400×1400 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
29 | 70℃排烟防火阀 Φ800 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:Φ800 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3
30 | 70℃排烟防火阀 Φ900 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:Φ900 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
31 | 70℃排烟防火阀 Φ1000 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:Φ1000 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
32 | 70℃排烟防火阀 Φ1400 | [项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀【甲供】 2.规格:Φ1400 3.类型:防火阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
33 | 电动对开多页调节阀 400×400 | [项目特征] 1.名称:电动对开多页调节阀【甲供】 2.规格:400×400 3.类型:调节阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
34 | 电动对开多页调节阀 500×500 | [项目特征] 1.名称:电动对开多页调节阀【甲供】 2.规格:500×500 3.类型:调节阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4
35 | 电动对开多叶调节阀 500×630 | [项目特征] 1.名称:电动对开多页调节阀【甲供】 2.规格:500×630 3.类型:调节阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
36 | 电动对开多叶调节阀 630×800 | [项目特征] 1.名称:电动对开多页调节阀【甲供】 2.规格:630×800 3.类型:调节阀 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
37 | 单层百叶风口 500×400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【甲供】 2.规格:500×400 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 4
38 | 单层百叶风口 500×600 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【甲供】 2.规格:500×600 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 4
39 | 单层百叶风口 700×200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【甲供】 2.规格:700×200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 2
40 | 单层百叶风口 700×350 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【甲供】 2.规格:700×350 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 2
41 | 单层百叶风口 1000×600 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【甲供】 2.规格:1000×600 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 1
42 | 单层百叶风口【带阀】 500×400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【带阀】【甲供】 2.规格:500×400 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 26
43 | 单层百叶风口【带阀】 500×500 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口【带阀】【甲供】 2.规格:500×500 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 13
44 | 多叶送风口 GP 500X(700+250) | [项目特征] 1.名称:多叶送风口 GP【甲供】 2.规格:500X(700+250) 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 30
45 | 多叶送风口 GP 650X(1900+250) | [项目特征] 1.名称:多叶送风口 GP【甲供】 2.规格:650X(1900+250) 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 17
46 | 防雨百叶风口 250×200 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口【甲供】 2.规格:250×200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 12
47 | 帆布软接 | [项目特征] 1.名称:帆布软接【甲供】 2.规格:综合考虑 3.材质:帆布软接 4.形式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 1.59
48 | 静压箱：700X1000X800（h） | [项目特征] 1.名称:静压箱【甲供】 2.规格:700X1000X800（h） 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.绝热:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 4.绝热制作安装 | 个 | 1
49 | 静压箱：1200X800X1200(H) | [项目特征] 1.名称:静压箱【甲供】 2.规格:1200X800X1200(H) 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.绝热:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 4.绝热制作安装 | 个 | 1
50 | 静压箱：1300X800X1200(H) | [项目特征] 1.名称:静压箱【甲供】 2.规格:2200X1000X1200(H) 3.形式:吊装 4.支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.绝热:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 4.绝热制作安装 | 个 | 1
51 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
52 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆【甲供】 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 8613.66
53 | 通风管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:岩棉板【甲供】 2.绝热厚度:50mm 3.软木品种:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 27.56
54 | 保护层 | [项目特征] 1.材料:防火板【甲供】 2.厚度:9mm 3.对象:风管 4.结构形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 | m2 | 477.87
55 | 安全文明施工费 |  | 元 |  |  | 0
56 | 不含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0
57 | 增值税税金 | 3% | 元 |  |  | 0
58 | 含增值税金额 |  | 元 |  |  | 0